Manual de simulaciones y verificación normativa

Plataforma de monitoreo y ciberresiliencia del datacenter del Operador Postal Designado

Documento para el equipo auditor · Laboratorio en la nube (Azure y Tailscale)

Curso	Seguridad y Auditoría de Sistemas

Institución	Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Autores	Gerardo Antonio Ovando Hernández, Mario Andrés Culajay Roldán, Sergio Enrique Sánchez Sánchez

Versión	1.1, nube, octubre de 2026

Marco normativo	ISO/IEC 27001:2022, NFPA, IEEE, ASHRAE TC 9.9 y NIST

Contenido

1. Alcance y carácter simulado	3

2. Marco normativo aplicado	3

3. Preparación para auditar	4

3.1 Acceso al laboratorio en la nube	4

3.2 Cuentas necesarias	6

3.3 Estado inicial limpio	6

3.4 Cómo se registra la evidencia	6

4. Energía	7

4.1 Modelo	7

4.2 Escenarios	7

5. Ambiente	9

5.1 Modelo	9

5.2 Escenarios	9

6. Acceso físico	10

6.1 Modelo	10

6.2 Escenarios	11

7. Red	11

8. Respuesta a incidentes	12

9. Verificación de la evidencia	12

9.1 Integridad de la bitácora	12

9.2 Matriz de trazabilidad	13

9.3 Indicadores	13

10. Limitaciones conocidas	14

Anexo 1. Cuentas asignadas al equipo auditor	14

Este manual está dirigido al equipo que audita el proyecto. Explica cómo provocar cada escenario de energía, ambiente, acceso físico y red, qué debe registrar la plataforma, contra qué norma se evalúa y cómo comprobar la evidencia. Esta versión corresponde al laboratorio en la nube: una VM de Azure a la que se entra por una red privada de Tailscale (sección 3.1). La guía paso a paso de conexión está en ACCESO_AUDITORES.md.

# 1. Alcance y carácter simulado

La plataforma evalúa reglas normativas sobre señales que, en el laboratorio, provienen de simuladores. El principio de diseño es simulador = física, plataforma = norma:

| Componente | Qué es real | Qué es simulado |
| --- | --- | --- |
| Red (sensor-red) | Captura real de tramas ARP en br-lab de la VM de Azure, conmutadores Open vSwitch y equipos Alpine de GNS3 | La función de cada equipo (cámara, lectora, servidor) es una etiqueta del inventario |
| Energía (sim-ups) | Reglas de la plataforma y nombres de variables de Network UPS Tools | UPS, conmutador de transferencia, planta y banco de baterías |
| Ambiente (sim-ambiente) | Reglas de la plataforma, histéresis y vigilancia de sensores | Temperatura, climatización, detección de humo y supresión |
| Acceso físico (sim-puerta) | Validación de tarjeta y PIN con bcrypt, decisión de apertura | Lectora, cerradura y sensor de puerta |
| Autenticación y bitácora | Todo es real: WebAuthn, bcrypt, sesiones, cadena SHA-256 | Nada |

Los umbrales normativos viven en la plataforma (plataforma/app/config.py), no en los simuladores. Así, la verificación de cumplimiento recae sobre el código que tomaría las decisiones en una instalación real.

# 2. Marco normativo aplicado

| Norma o estándar | Qué exige o aporta | Cómo se aplica en la plataforma | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO/IEC 27001:2022, Anexo A | Controles de seguridad de la información | Cada evento lleva su control en el campo control_iso; ver la matriz de la sección 9.2 | Todos |
| NFPA 110 | Sistemas de energía de emergencia y de reserva. Tipo 10: la planta debe tomar la carga en 10 s o menos. Ejercicio mensual con carga | Se mide el tiempo entre el corte y la planta en línea y se compara con 10 s. Ejercicio mensual de 30 min con carga | Energía |
| NFPA 111 | Energía almacenada de emergencia (UPS y baterías) | Paso a batería sin interrupción, autonomía reportada frente a la de diseño, umbral de batería baja, pérdida de comunicación con el UPS | Energía |
| IEEE 1188 | Mantenimiento y prueba de baterías VRLA | Umbral de batería baja al 25 % de la autonomía de diseño | Energía |
| ISO 22301 | Continuidad del negocio | Apagado ordenado cuando se agota la autonomía | Energía |
| ASHRAE TC 9.9, clase A1 | Temperatura de entrada de aire: recomendado de 18 a 27 °C, permisible hasta 32 °C | Clasificación con histéresis de 0.5 °C por sensor de rack; sensor sin lecturas | Ambiente |
| NFPA 72 | Detección y alarma de incendios | Detección de humo por aspiración | Ambiente |
| NFPA 2001 | Sistemas de extinción con agente limpio | Retardo de 30 s antes de la descarga y posibilidad de abortarla | Ambiente |
| NFPA 75 | Protección de equipos de tecnología de la información | Referenciada en el procedimiento de alarma de humo | Ambiente |
| NFPA 731 | Seguridad electrónica de instalaciones | Tarjeta y PIN, PIN de coacción con alerta silenciosa, puerta forzada y mantenida abierta, intentos repetidos | Acceso |
| IEEE 802.1X | Control de acceso a la red por puerto | Lista de permitidos por IP: todo equipo fuera del inventario es no autorizado | Red |
| IEEE 802.1AR | Identidad segura de dispositivos | MAC registrada por primer uso; su cambio indica sustitución | Red |
| IEEE 802.3bt | Alimentación por Ethernet (PoE) | Caída de un conmutador que deja sin alimentación a sus equipos, en un solo evento | Red |
| NIST SP 800-63B-4 | Autenticación digital | Contraseña y passkey WebAuthn con verificación de usuario obligatoria, bloqueo por intentos, reautenticación | Autenticación |
| NIST SP 800-53, AU-9 y AC-6 | Protección de registros de auditoría y mínimo privilegio | Bitácora de solo inserción con cadena de hash; roles operador, auditor y administrador | Bitácora y roles |

Las variables del UPS siguen la convención de Network UPS Tools (ups.status, battery.runtime, battery.charge), que es una convención de la industria y no una norma.

# 3. Preparación para auditar

## 3.1 Acceso al laboratorio en la nube

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Servidor | VM de Azure dcim: Ubuntu 24.04, 4 vCPU y 16 GB de RAM |
| Red privada | Tailscale; la VM no tiene ningún puerto abierto a Internet |
| Plataforma | https://dcim.taila9c375.ts.net, con certificado válido |
| Topología GNS3 | http://dcim.taila9c375.ts.net:3080, en el navegador o con el cliente GNS3 2.2.61 |
| Red del laboratorio | 10.10.10.0/24; la VM captura en br-lab (10.10.10.1), conectada al nodo Cloud1 |
| Navegador | Chrome o Edge; un teléfono con Bluetooth, Windows Hello o una llave FIDO2 para la passkey |

### Cuenta de Tailscale e instalación

La VM no tiene puertos abiertos a Internet: solo se alcanza dentro de la red privada de Tailscale. Cada auditor necesita su propia cuenta de Tailscale, gratuita, y el programa instalado en el equipo desde el que audita.

- Abrir https://login.tailscale.com/start e iniciar sesión con una cuenta personal: GitHub, Google o Microsoft. No usar el correo institucional (@miumg.edu.gt): Tailscale agrupa todas las cuentas de un mismo dominio en la red de esa organización, y el equipo quedaría esperando la aprobación de su administrador.

- Si Tailscale pregunta por el uso de la red, elegir uso personal y omitir los pasos de bienvenida.

- Descargar el programa desde https://tailscale.com/download (Windows, macOS o Linux), instalarlo y, al abrirlo, iniciar sesión con la misma cuenta. El ícono de Tailscale queda junto al reloj; en su menú debe figurar el equipo como conectado.

- Enviar al equipo del proyecto el correo o usuario de esa cuenta, tal como aparece en la consola de Tailscale, por ejemplo nombre@gmail.com o usuario@github.

- El equipo del proyecto comparte la máquina dcim. Llega un correo de Tailscale con la invitación: Accept. Desde ese momento dcim aparece en la lista de máquinas.

Compartir una máquina solo da acceso a esa VM: el auditor no ve otros equipos de la red del proyecto, ni el proyecto ve los del auditor.

### Primer ingreso

- Comprobar https://dcim.taila9c375.ts.net/salud: debe responder {"estado":"ok","mqtt":true}. Si el nombre no se resuelve, activar MagicDNS en la consola de Tailscale propia (sección DNS) y reintentar.

- Abrir https://dcim.taila9c375.ts.net/alta y activar cada cuenta (sección 3.2): usuario, código de alta y una contraseña de al menos 12 caracteres. En el segundo paso, escribir un nombre para el dispositivo y pulsar Registrar passkey. Si el navegador ofrece guardarla en Google o en Windows, elegir Guardar de otra forma o Cambiar → iPhone, iPad o dispositivo Android, escanear el QR con el teléfono y confirmar con la huella. Con Bluetooth encendido en la computadora y en el teléfono. También sirven Windows Hello o una llave FIDO2.

- Cerrar sesión y volver a entrar con contraseña y passkey para confirmar que la cuenta quedó activa.

- Abrir la topología en http://dcim.taila9c375.ts.net:3080 en el navegador. Cuando pida usuario y contraseña, usar las credenciales del servidor GNS3 entregadas por el equipo del proyecto. Abrir el proyecto Topologia y comprobar que los nodos estén encendidos, salvo PC-INTRUSO, que se enciende en el escenario R1.

- En la pestaña Red de la plataforma debe leerse "Captura real br-lab" con seis equipos en línea.

La VM se apaga automáticamente cada noche. Si no responde, el equipo del proyecto la enciende desde el portal de Azure.

## 3.2 Cuentas necesarias

| Rol | Para qué sirve en la auditoría |
| --- | --- |
| operador | Ejecutar las simulaciones y registrar acuses |
| auditor | Verificar la cadena de hash, exportar la bitácora y comprobar que no puede simular ni acusar |
| administrador | Solo lo usa el equipo del proyecto para emitir códigos de alta |

La plataforma separa funciones: quien simula no exporta ni verifica, y viceversa (NIST SP 800-53 AC-6). Por eso las simulaciones las ejecuta la cuenta de operador y la verificación de la evidencia, las cuentas de auditor. Las cuentas asignadas a este equipo auditor están en el Anexo 1. El equipo del proyecto entrega por mensaje directo, separado de este manual, el código de alta de cada cuenta y la clave del servidor GNS3.

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Código de alta | Un solo uso, vence a las 24 horas de emitido. Si vence, el equipo emite otro con "Restablecer" |
| Contraseña | La define el auditor al activar la cuenta: mínimo 12 caracteres |
| Passkey | La registra cada auditor en su propio dispositivo; la biometría no sale de él |
| Evidencia | Cada alta, activación e ingreso queda en la bitácora: usuario_alta, passkey_registrada, auth_exitosa |
| Cierre | Al terminar la auditoría, las cuentas externas se dan de baja (usuario_baja) y se retira la invitación de Tailscale |

## 3.3 Estado inicial limpio

Antes de cada escenario, en Simulación:

| Panel | Botones, en este orden |
| --- | --- |
| Energía | Restablecer acometida → Reparar planta → Arranque normal, 7 s |
| Ambiente | Restaurar climatización → Liberar sensores → Reactivar T-RACK-B → Restablecer detección |

Esperar a que Energía muestre NORMAL y que los dos sensores estén en rango.

## 3.4 Cómo se registra la evidencia

- Antes del escenario, anotar el id del último evento en la pestaña Bitácora.

- Ejecutar el escenario desde Simulación con la cuenta de operador, o en GNS3 para los escenarios de red.

- En Bitácora, revisar los eventos posteriores a ese id. Al final de la sesión, con la cuenta de auditor: Verificar cadena y Exportar CSV.

Cada botón de Simulación registra primero un evento comando_simulado con el usuario que lo pulsó. Esto permite distinguir una prueba de un incidente real (ISO/IEC 27001 8.15).

# 4. Energía

## 4.1 Modelo

| Parámetro | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Energía útil del banco de baterías | 864 Wh | ENERGIA_UTIL_WH |
| Eficiencia del inversor | 0.90 | EFICIENCIA_INVERSOR |
| Carga protegida | 566.2 W | Inventario de cargas |
| Autonomía de diseño | 60 · 864 · 0.90 / 566.2 = 82.4 min | Calculada |
| Umbral de batería baja | 25 % de la autonomía = 20.6 min | BATERIA_BAJA_PCT, IEEE 1188 |
| Límite de transferencia | 10 s (tipo 10) | NFPA110_TIPO_S, NFPA 110 |
| Arranque de la planta | 7 s por defecto; ajustable | Simulación |
| Pérdida de comunicación con el UPS | más de 10 s sin telemetría | UPS_TIMEOUT_S |
| Aceleración del tiempo | La batería se descarga x30; el arranque de la planta corre en segundos reales | FACTOR_TIEMPO |

La aceleración permite ver una descarga completa en unos 3 minutos sin perder la medición real del tiempo de transferencia, que es lo que exige NFPA 110.

Máquina de estados, visible en la pestaña Energía:

NORMAL → CORTE_DETECTADO → UPS_EN_BATERIA → TRANSFERENCIA_GENERADOR

↓ (falla de planta)

BATERIA_BAJA → APAGADO_CONTROLADO

Cualquier estado → NORMAL al volver la acometida

La climatización es carga de la planta, no del UPS. Sin acometida ni planta, la sala se calienta: el escenario de energía arrastra al de ambiente.

## 4.2 Escenarios

E1. Corte de acometida con transferencia dentro de norma

| Acción | Energía → Cortar acometida |
| --- | --- |
| Se observa | Estado CORTE → UPS EN BATERÍA → TRANSFERENCIA en unos 7 s; ups.status pasa de OL a OB y vuelve a OL al entrar la planta |
| Eventos | perdida_acometida (crítico), ups_en_bateria (advertencia), transferencia_planta (informativo, con transferencia_s y cumple: true) |
| Control y norma | 7.11; NFPA 110 y NFPA 111 |
| Criterio | transferencia_s ≤ 10. En el ensayo del 3 de octubre: 7.47 s |
| Restablecer | Restablecer acometida → evento retorno_acometida con la duración del incidente |

E2. Transferencia fuera del tipo 10

| Acción | Arranque lento, 14 s y luego Cortar acometida |
| --- | --- |
| Eventos | perdida_acometida, ups_en_bateria, transferencia_fuera_de_tipo (crítico, cumple: false) |
| Criterio | La plataforma debe marcar el incumplimiento. Ensayo: 14.47 s, NO cumple. El indicador "Transferencias dentro del tipo 10" baja del 100 % |
| Restablecer | Restablecer acometida → Arranque normal, 7 s |

E3. Falla de planta hasta el apagado ordenado

| Acción | Con la acometida cortada: Falla de planta |
| --- | --- |
| Se observa | La carga vuelve a batería, la climatización se apaga, la autonomía cae y la sala se calienta |
| Eventos en orden | falla_planta (crítico) → temperatura_alta → temperatura_critica → bateria_baja (crítico) → apagado_controlado (crítico) |
| Tiempos del ensayo desde falla_planta | temperatura alta +13 s; crítica +27 s; batería baja +2 min 3 s; apagado +2 min 44 s |
| Control y norma | 7.11, 7.5; NFPA 110, NFPA 111, IEEE 1188, ASHRAE TC 9.9, ISO 22301 |
| Criterio | bateria_baja debe aparecer con autonomía restante ≤ 20.6 min y antes del apagado |
| Restablecer | Restablecer acometida → Reparar planta → Restaurar climatización. Las temperaturas vuelven al rango en menos de 1 min (temperatura_normal) |

E4. Ejercicio mensual de la planta

| Acción | Ejercicio mensual, con la acometida presente |
| --- | --- |
| Evento | prueba_planta a los 60 s reales (30 min simulados con carga), resultado exitosa si arranca en 10 s o menos |
| Control y norma | 7.13; NFPA 110 |
| Criterio | El indicador "Ejercicios mensuales en 12 meses" suma uno |

E5. Pérdida de comunicación con el UPS. No tiene botón: lo ejecuta el equipo del proyecto, que tiene acceso a la VM, deteniendo el contenedor sim-ups (docker compose stop sim-ups) en presencia del auditor. A los 10 s aparece ups_sin_comunicacion (crítico) y al reanudarlo ups_comunicacion_restablecida. Control 7.11; NFPA 111. Comprueba que la plataforma no presenta un estado eléctrico desactualizado como si fuera vigente.

# 5. Ambiente

## 5.1 Modelo

| Parámetro | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Sensores | T-RACK-A y T-RACK-B, temperatura de entrada de aire | ASHRAE TC 9.9 |
| Rango recomendado, clase A1 | 18 a 27 °C | TEMP_MIN_RECOMENDADA, TEMP_MAX_RECOMENDADA |
| Máximo permisible, clase A1 | 32 °C | TEMP_MAX_PERMISIBLE |
| Histéresis | 0.5 °C para salir de un estado | HISTERESIS_C |
| Sensor sin lecturas | más de 15 s | SENSOR_TIMEOUT_S |
| Punto de ajuste de la climatización | 22 °C | Simulador |
| Calentamiento sin climatización | unos 0.35 °C por segundo real | Simulador |
| Retardo de la descarga de agente limpio | 30 s | NFPA 2001 |

La histéresis evita que una lectura que oscila alrededor de 27 °C genere un evento por lectura. Para volver a "normal" desde advertencia, la temperatura debe bajar de 26.5 °C.

## 5.2 Escenarios

A1. Temperatura fuera de rango por valor fijado

| Acción | T-RACK-A a 29 °C; luego T-RACK-A a 34 °C; luego Liberar sensores |
| --- | --- |
| Eventos | temperatura_alta (advertencia, 29 °C) → temperatura_critica (crítico, 34 °C) → temperatura_normal al liberar |
| Control y norma | 7.5; ASHRAE TC 9.9 |
| Criterio | Un solo evento por cambio de estado, no uno por lectura |

A2. Falla de climatización

| Acción | Falla de climatización; esperar; Restaurar climatización |
| --- | --- |
| Eventos | temperatura_alta en unos 15 s y temperatura_critica en unos 30 s, en ambos sensores; temperatura_normal al restaurar |
| Control y norma | 7.5; ASHRAE TC 9.9 |

A3. Sensor mudo

| Acción | Silenciar T-RACK-B; esperar 20 s; Reactivar T-RACK-B |
| --- | --- |
| Eventos | sensor_mudo (advertencia) a los 15 s; sensor_restablecido al reactivar |
| Control y norma | 7.4, 7.5; ASHRAE TC 9.9 |
| Criterio | Detecta la zona sin vigilancia, el caso de la cámara sin señal que nadie atendía |

A4. Humo con aborto de la descarga

| Acción | Detectar humo; antes de 30 s, Abortar descarga; luego Restablecer detección |
| --- | --- |
| Eventos | alarma_humo (crítico) → supresion_abortada (advertencia) → alarma_humo_normal |
| Control y norma | 7.5; NFPA 72, NFPA 2001 |
| Criterio | No debe aparecer supresion_descargada |

A5. Humo con descarga del agente limpio

| Acción | Detectar humo y no abortar |
| --- | --- |
| Eventos | alarma_humo → supresion_descargada (crítico) a los 30 s exactos |
| Criterio | El retardo medido entre ambos eventos es de 30 s. Ensayo: 23:18:50 → 23:19:20 |
| Restablecer | Restablecer detección |

# 6. Acceso físico

## 6.1 Modelo

| Regla | Valor |
| --- | --- |
| Factores | Tarjeta (posesión) y PIN (conocimiento); ninguno abre por separado |
| PIN de coacción | El PIN real con el último dígito + 1: abre la puerta y alerta en silencio |
| Intentos repetidos | 3 denegados con la misma tarjeta en 5 min |
| Puerta mantenida abierta | más de 30 s |
| Puerta forzada | Se abre sin una apertura autorizada en los 10 s previos |
| Almacenamiento de PIN | bcrypt; la plataforma nunca guarda el PIN en claro |

Tarjetas de prueba:

| Tarjeta | Titular | PIN | Coacción | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1001 | Técnico de turno A | 1357 | 1358 | activa |
| C-1002 | Custodio de la sala | 2468 | 2469 | activa |
| C-1003 | Exempleado de mantenimiento | 1111 | 1112 | revocada |
| C-9999 | Tarjeta desconocida | cualquiera |  | no existe |

## 6.2 Escenarios

| # | Acción en Simulación → Puerta | Evento esperado | Control y norma |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | C-1001 con 1357 → Presentar | ingreso_autorizado (informativo); la puerta abre y cierra sola a los 5 s | 7.2; NFPA 731 |
| P2 | C-1001 con 1358 → Presentar | ingreso_bajo_coaccion (crítico). La puerta abre igual: quien está frente a la lectora no nota diferencia | 7.2; NFPA 731 |
| P3 | C-1003 con 1111 → Presentar | credencial_revocada_usada (crítico); no abre | 5.18, 7.2; NFPA 731 |
| P4 | C-1002 con 0000 tres veces | tres ingreso_denegado y un intentos_repetidos (crítico) al tercero | 7.2; NFPA 731 |
| P5 | Forzar la puerta | puerta_forzada (crítico) | 7.2, 7.4; NFPA 731 |
| P6 | C-1002 con 2468 → Entrar y dejar abierta | ingreso_autorizado y, a los 30 s, puerta_mantenida_abierta (advertencia) | 7.2, 7.4; NFPA 731 |
| P7 | C-9999 con cualquier PIN | ingreso_denegado por tarjeta desconocida | 7.2 |

Punto de auditoría para P2: el evento se registra como crítico y aparece en las alertas del tablero, pero la respuesta enviada a la lectora es la misma que en un ingreso válido.

# 7. Red

La red no se simula con botones: los escenarios se provocan en GNS3 y la plataforma los detecta en el tráfico real de br-lab.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Equipo caído | sin tráfico durante 8 s (UMBRAL_DESCONEXION_S), revisado cada 3 s |
| Capturador detenido | más de 10 s sin observaciones |
| Límite de avisos de no autorizados | 10 por minuto, después un evento inundacion_red |

| # | Acción en GNS3 | Evento esperado | Control y norma |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Encender PC-INTRUSO (10.10.10.66, fuera del inventario) | dispositivo_no_autorizado (crítico) | 8.20; IEEE 802.1X |
| R2 | Consola de CAM-02: ip link set eth0 down; ip link set eth0 address 02:42:de:ad:be:ef; ip link set eth0 up | suplantacion (crítico): la MAC observada no es la registrada | 7.2; IEEE 802.1AR |
| R3 | Detener SW-CIRC-B | un solo cascada_poe (crítico) con LECT-01, CAM-03 y PC-NAVE | 7.8, 7.11; IEEE 802.3bt |
| R4 | Detener SW-CIRC-A | perdida_visibilidad (crítico), no una caída por equipo | 8.16 |
| R5 | Detener un solo Alpine, por ejemplo CAM-01 | dispositivo_desconectado | 7.8 |

Para restablecer R2: ip link set eth0 down; ip link set eth0 address 02:42:70:ba:6a:00; ip link set eth0 up.

Punto de auditoría para R3 y R4: la plataforma distingue la caída de un conmutador, la de un equipo y la del propio punto de captura. Esto evita cinco alertas sueltas cuando la causa es una sola.

# 8. Respuesta a incidentes

Cada evento crítico queda pendiente de acuse. Resumen → Atender muestra el procedimiento de respuesta del tipo de evento (plataforma/app/procedimientos.py) y permite registrar un acuse con nota. El acuse es un evento nuevo acuse cuyo ref_id apunta al evento atendido; el original no se modifica.

| Verificación | Cómo |
| --- | --- |
| Hay procedimiento para cada tipo crítico | Abrir Atender en alertas de distintos módulos |
| El auditor no puede acusar | Con la cuenta auditor, la ventana indica que el rol no registra acuses |
| Tiempo de acuse | Indicador "Tiempo medio de acuse", meta ≤ 5 min |

# 9. Verificación de la evidencia

## 9.1 Integridad de la bitácora

Cada evento guarda hash = SHA-256(hash_anterior ‖ JSON canónico del evento). Modificar, borrar o insertar una fila rompe la cadena desde ese punto.

| Prueba | Cómo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Verificación en el tablero | Bitácora → Verificar cadena (cuenta auditor) | "Íntegra: N eventos encadenados" y evento verificacion_cadena |
| Verificación desde el servidor | El equipo del proyecto ejecuta evidencia.ps1 -VM gns3@dcim en presencia del auditor | "Cadena de hash ÍNTEGRA" con el mismo total |
| Exportación | Bitácora → Exportar CSV | Archivo con hash_anterior y hash por fila; evento exportacion |
| Solo inserción | Revisar plataforma/app/bitacora.py | Solo hay INSERT sobre eventos; no existen UPDATE ni DELETE |

## 9.2 Matriz de trazabilidad

| Control ISO/IEC 27001:2022 | Norma técnica | Escenarios | Eventos |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.18 Derechos de acceso | NFPA 731 | P3 | credencial_revocada_usada |
| 5.26 Respuesta a incidentes |  | Sección 8 | acuse |
| 7.2 Entrada física | NFPA 731; IEEE 802.1AR | P1 a P7, R2 | ingreso_*, intentos_repetidos, puerta_*, suplantacion |
| 7.4 Monitoreo de la seguridad física | NFPA 731; ASHRAE TC 9.9 | P5, P6, A3 | puerta_forzada, puerta_mantenida_abierta, sensor_mudo |
| 7.5 Amenazas físicas y ambientales | ASHRAE TC 9.9; NFPA 72; NFPA 2001 | A1 a A5, E3 | temperatura_*, alarma_humo, supresion_* |
| 7.8 Emplazamiento de equipos | IEEE 802.3bt | R3, R5 | cascada_poe, dispositivo_desconectado |
| 7.11 Servicios de suministro | NFPA 110; NFPA 111; IEEE 1188 | E1 a E3, E5 | perdida_acometida, transferencia_*, bateria_baja, apagado_controlado, ups_sin_comunicacion |
| 7.13 Mantenimiento de equipos | NFPA 110 | E4 | prueba_planta |
| 8.5 Autenticación segura | NIST SP 800-63B-4 | Ingreso, reautenticación | auth_exitosa, auth_fallida, auth_bloqueo, reautenticacion |
| 8.15 Registro | NIST SP 800-53 AU-9 | Sección 9.1 | verificacion_cadena, exportacion, comando_simulado |
| 8.16 Actividades de monitoreo |  | R4 | perdida_visibilidad, capturador_caido |
| 8.20 Seguridad de redes | IEEE 802.1X | R1 | dispositivo_no_autorizado, inundacion_red |

## 9.3 Indicadores

La pestaña Indicadores calcula sobre la bitácora los nueve indicadores de verificación del Entregable 2: detección de desconexión (≤ 11 s), acuse (≤ 5 min), transferencias dentro del tipo 10 (100 %), autonomía reportada frente a diseño (≥ 90 %), ejercicios de planta (12 de 12), minutos sobre 27 °C, cuentas con passkey (100 %), revocación en bajas (100 %) e integridad de la bitácora (100 %).

# 10. Limitaciones conocidas

| Limitación | Efecto en la auditoría |
| --- | --- |
| Energía, ambiente y acceso son simulados | Se verifica la lógica normativa de la plataforma, no equipos físicos |
| La descarga de la batería está acelerada x30 | Las duraciones de autonomía son simuladas; el tiempo de transferencia es real |
| MQTT sin TLS dentro de la red interna de Docker | En producción se activaría TLS y OSDP con canal seguro para las lectoras |
| 802.1X por lista de permitidos IP y MAC, no por autenticación de puerto con FreeRADIUS | Se detecta el equipo no autorizado, pero no se le bloquea el puerto |
| La evidencia del ensayo proviene del laboratorio local, una VM de 1 CPU | Los eventos 136 a 171 de la bitácora migrada son falsos positivos por saturación de esa VM (hallazgo H1 de REGISTRO_VALIDACION.md). La VM de Azure tiene 4 vCPU; repetir el escenario R1 permite comprobar que ya no ocurren |
| La bitácora fue migrada desde el laboratorio local | El evento 188 conserva su hash original; el primer plataforma_iniciada con RP_ID=dcim.taila9c375.ts.net marca el paso a la nube y la cadena es continua |
| Los comandos de ensayo enviados directamente al broker no registran comando_simulado | Solo los botones de Simulación dejan el actor; el ensayo del 3 de octubre usó el broker para los pasos 5 a 10 |

# Anexo 1. Cuentas asignadas al equipo auditor

| Auditor | Usuario | Rol | Puede hacer |
| --- | --- | --- | --- |
| Javier Nij | op-nij | operador | Ejecutar las simulaciones de energía, ambiente y acceso, y atender alertas |
| Javier Nij | aud-nij | auditor | Verificar la cadena de hash y exportar la bitácora |
| Cristian Rosales | aud-rosales | auditor | Verificar la cadena de hash y exportar la bitácora |
| Auditor-Byron | aud-auditor3 | auditor | Verificar la cadena de hash y exportar la bitácora |

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Plataforma | https://dcim.taila9c375.ts.net |
| Activación de cuentas | https://dcim.taila9c375.ts.net/alta |
| Topología GNS3 | http://dcim.taila9c375.ts.net:3080, usuario gns3 |
| Altas registradas en la bitácora | Eventos 208 a 211 (usuario_alta, actor administrador:admin) |
| Vigencia de los códigos emitidos | Hasta el 11 de octubre de 2026, 16:10 hora de Guatemala |

Las simulaciones solo pueden ejecutarse con op-nij; los demás auditores observan la sesión y verifican después la evidencia con su cuenta de auditor. Las cuentas de auditor comprueban, además, el mínimo privilegio: no ven las pestañas Simulación ni Administración y no pueden registrar acuses (escenario 15 de VALIDACION_DEMO.md).

Los escenarios de red se ejecutan en GNS3 con las credenciales del servidor, que no dependen del rol en la plataforma.